药剂科静配中心暖通系统整体改造招标调研需求

（第二次）

- 1、拟参与调研的整体改造的施工单位应该到现场（雅安市人民医院第一住院大楼二楼静配中心）仔细查看目前静配中心暖通系统所存在的问题，并列出问题清单及解决方案。

- 2、需完成整个静配中心区内（包括洁净区和非洁净控制区）暖通系统的整体修复与调试工作，重点是使整个洁净区的空调系统的温度、湿度、压差、换气次数等参数指标符合国家标准（见表1），最终由具有ILAC-MRA、CMA或CNAS资质的法定机构出具验收合格的洁净验收报告。

- 并确保在试运行至省级专家正式验收这一期间内能正常运行（参考其他医院，这一期间可能长达1~2年）。

- 表1静脉用药调配中心洁净环境检测指标及标准（静态）

| 洁净级别 | 一次更衣室 | 洗衣洁具间 | 二次更衣室 |  | 调配操作间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D(100000)级 |  | C(10000)级 |  |  |
| 尘埃粒子 | ≥0.5μm/立方米 | ≥5μm/立方米 | ≥0.5μm/立方米 |  | ≥5μm/立方米 |
|  | ≤3500000 | ≤20000 | ≤350000 |  | ≤2000 |
| 细菌测试 | 沉降菌 |  |  | 沉降菌 |  |
|  | ≤10cfu/皿.0.5h |  |  | ≤3/cfu/皿.0.5h |  |
| 换气次数 | ≥15次/小时 |  |  | ≥25次/小时 |  |
| 静压差 | 非洁净控制区<一次更衣室<二次更衣室<电解质类等普通输液和肠外营养液调配操作间 非洁净控制区<一次更衣室<二次更衣室>抗生素和危害药品调配操 作间(洁净区相邻区域压差5～10Pa,一次更衣室与非洁净控制区之间压 差≥10Pa) |  |  |  |  |
| 温度 | 18℃~26℃ |  |  |  |  |
| 相对湿度 | 35%-75% |  |  |  |  |
| 环境噪音 | ≤60dB |  |  |  |  |
| 设备噪音 | 生物安全柜≤67dB 水平层流洁净台≤65dB |  |  |  |  |
| 工作区域亮度 | ≥300 Lx |  |  |  |  |
| 抗生素调配间排风量 | 根据抗生素间的设计规模确定 |  |  |  |  |

- 3、完成两台空调机组的自动控制系统的改造与调试工作，使得空调机组的工作和暖通系统能够实现联动运行，最大程度的实现节能运行的要求。

- 4、完成两台空调机组的升级改造与调试作业，以确保空调机组能够提供适当的风量和制冷量，从而维持指定净化区域的温度、湿度和净化等级。改造工程包括但不限于以下方面：①在机组总送风管道增设手动调节阀和防火阀；②在新风管道中增设手动调节阀、电动控制阀及过滤网；③增加新风预热段和电加热组件等。

- 所有改造工作均需根据实际状况进行，以确保空调机组能够满足运行需求。

- 5、对空调系统的冷热源外机及其附属水管网进行详尽的评估和检查，以确保整个系统能够满足对应空调区域的温度和湿度调节需求，包括但不限于对设备性能、管路布局、流量控制和能源效率以及整体现有施工工程质量等方面的综合考量。

- 6、完成暖通系统送风、回风和排风等部件、管道及风口位置的检查与改造，使之符合《四川省静脉用药调配中心验收评价及检查评价标准》（试行）的验收要求，并能够满足洁净区域的正常运行要求。

- 7、完成静配中心内部自控系统的全面升级改造，以实现对洁净控制区域内温度、湿度和压差等环境参数的自动调节和智能控制。在静配中心内部增设专业且标准的集中操作平台，以便对净化空调机组及室外机组执行远程的开关和监控操作。同时，安装大型显示屏，用于集中实时显示关键环境参数，包括温度、湿度和压差等信息。

- 8、过渡季能平稳运行，确保温湿度正常。

- 9、制冷季湿度控制在60%内，极端天气不超过70%（年累计天数不超过10天）。

- 10、整个净化区的风冷热泵机组，水泵、层流风柜、环境压力等应实现云平台应用、环境部署数字化、综合监控系统数字化、建立适应静配中心建设新标准和指南要求的能耗管理系统、参数记录电子台账管理系统、数字化数据预警、报警系统、数字化巡检管理系统、数字化维修、保养管理系统等，包括且不限于此范围（由参与调研和招标方完成）并能通过省级专家正式验收。

- 11、状态监测：系统健康状态辅助检测功能实时监测系统内部参数，设备故障、过滤网脏堵、风量不足、湿度超标等异常实现在线平台、小程序、短信、邮件的多维度报警预警。

- 12、数字化台账：设备台账、运行数据台账、检测记录、保养台账、维修台账、巡检台账等等全面实现数字化、可视化、云管理平台。层流空调的实时数据实现包括web端、移动端、小程序多端口管理。

- 13、数字化巡检管理系统根据巡检的需要，根据日常巡检的内容和频次，在系统内部预设好巡检的内容、频次、标准。按照日程自动生成巡检工单，巡检人员按照巡检的目录和检查标准，逐个完成巡检工作，并填报好巡检记录及结论，填报的巡检记录经由医院主管领导审核确认，形成巡检工作的闭环管理。

- 14、能实施维修保养系统根据巡检、报修、保养计划生成的电子工单，由维保单位进行维修保养工作，并将维修的服务单通过上传至维修保养系统形成电子档案记录，该记录至少保存半年及以上，以备查看。

- 15、完成所有传送门及洁净控制区域的门扇密封工作，以确保各个区域的洁净级别和压力梯度等参数满足相关指导文件的规定标准以确保稳定性。

- 16、根据调试和静配中心整体及局部的环境检测的需要，完成重点包括送风管、回风管和新风管清洁等在内的整个静配中心（包括洁净区、非洁净控制区和辅助工作区）的深度清洁，确保静配中心能够通过有资质的第三方环境检测。

- 17、完成静配中心普通清洗间暖通系统的改造，使该区域内的温度、湿度能得到良好的控制，确保在高频率开展清洗工作的条件下温、湿度维持在适宜的范围内，可能涉及设备添置和电路改造。

- 18、针对静配中心内部的电路系统进行必要的升级改造，以满足中心内所有需电力供应的设施与设备的需求，并保障其稳定供电。特别关注暖通空调系统的电路改造工作。此外，必须严格按照施工规范执行，确保施工质量，避免出现电线裸露等安全隐患。

- 19、完成静配中心内部消防系统的改造工程，确保改造后的系统既能通过消防安全验收，也能满足静配中心洁净控制区域的特定要求。

- 在洁净控制区域内，应依照相关法规和标准，将消防喷淋系统和烟雾传感器改为隐蔽式安装。同时，应在洁净控制区域内增设嵌入式的强制排烟口。对于与墙体连接的相关设施设备，必须确保无缝对接。

- 在非洁净控制区域，应严格按照消防安全规范增设紧急疏散指示标识和强制排烟系统等必要设施。

- 以上参与调研单位有关消防改造施工及达到验收要求是否单独招标请联系总务科、保卫科确定。

- 20、在洁净控制区域内，对插座、无线接入点（AP）、压差传感器等设备进行隐蔽式改造或改为与所在墙面齐平，以便于在洁净区域内顺利实施清洁和消毒作业。

- 21、增加压差表控制箱及对应的自控系统，以实现压差的自动调节。增加压差表，实现各区域压差的集中显示。

- 22、完成非洁净控制区暖通系统的改造，确保该区域在大楼空调系统停用期间，仍能保持适宜的温度和湿度。

- 23、增加静配中心内的紧急电源和备用电源，确保突发停电时静配中心内的暖通系统和调配操作间能够继续运行。

- 24、在缓冲脱包区及成品发放区做适宜高度的门槛，防止静配中心外小车进入静配中心内。根据现场查看情况，设置污物暂存空间、处方或者医嘱暂存间或工勤人员休息空间。

- 25、改造调试工作完成后，负责请有资质的第三方检测机构对洁净区的洁净度、噪音、静压差、温度、相对湿度及工作区域照明度等进行检测，检测结果应达到《四川省静脉用药调配中心验收评价及检查评价标准》（试行）规定的标准并出具检测报告。

- 26、除上述重点内容外，其他可能影响静配中心整体验收结果的，均在本次整体改造施工方现场调研的范围以内（保证招标施工后不能出现漏项，不完整项，应将不确定因素项纳入本次调研范围，调研和招标内容均达到此项要求）。

- 27、涉及本次修复改造的所有设施设备工程均提供质保服务，为期2年。

- 28、专家验收后提出的整改问题属于本次调研施工范围内的由中标方负责整改。

- 29、参与调研的暖通整体改造的施工方在近3年内至少有2家静配中心整体建设或静配中心暖通系统建设的经验（提供已通过省级专家验收的证明材料）。根据《四川省静脉用药调配中心验收评价及检查评价标准》（试行）的验收要求，设计与施工企业应有相关部门核发的经营许可证，且装修施工企业应具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并应具有机电安装工程专业承包三级及以上资质，具有安全生产许可证。

- 设计与装修施工企业项目负责人及主要技术人员应经静脉用药调配中心建设规范培训，熟悉静脉用药集中调配工作流程与技术操作规范相关规定。并按照要求提供经营许可证、安全生产许可证及相关培训记录。

- 本次整体改造涉及到平面图的完善和有资质出具图纸的设计单位的签章，调研单位确保通过省级静配中心专家的审校并签章。作为整体改造调研单位，应合法合规提供符合《四川省静脉用药调配中心验收评价及检查评价标准》（试行）要求的所有图纸。

以上参与调研单位有关平面图等图纸的完善与签章是否单独招标，请联系总务科确定。

- 药剂科

- 2024年10月08日